[image: image1.jpg]Méreni vihkosti a tepelnych mostu v
BD Tachovska 3 - Praha - Radotin

Firma Realsan a.s. Zku$ebni technik:
Ruprechticka 732/8 Lubo$ Nosek
460 01 Liberec Telefon: 606 786 725

E-Mail: realsan.nosek@baurex.cz

Pfistroj testo 881-3 Vyrobni &.: 1796264
Objektiv:  Sirokouhly

Objednatel Spole&enstvi viastniki Misto méfeni:
jednotek domu Radotin - Praha
5. &.p. 1556 Bytovy dim
Josefa Kogiho 1556/6 Tachovské 3
Praha - Radotin

Praha - Radotin
Datum méfeni:  15.12.2010

Zakazka Méfeni vihkosti a tepelnych mostl v pfizemi BD Tachovska 3 v Radoting,
urceni pficin pronikani vihkosti do objektu.

Strana 1/18



[image: image2.jpg]RealSan
Méfeni vihkosti a tepelnych mosta v BD Tachovska 3 - Praha -
Radotin

Soubor: Datum Cas:
IV_01000.BMT 15.12.2010 175737

Parametry obrazku:
Stupen emisivity: 0.95
Odraz. teplota [*C]: 20

Znaéeni obrazku:

Méfeny objekt Teplota ['C] | Emisivita | Odraz. tepl. ['C] |Poznamky

Bod méfeni 1 11.0 0,95 2,0 ~

Bod méfeni 2 149 0,95 2,0

Bod méfeni 3 10,7 0.85 20

Bod méfeni 4 9.5 0,95 2.0 -

Bod méfeni 5 13.6 0.95 2.0 -

Bod méfeni 6 15,3 0.95 2,0 -

Bod méfeni 7 15,9 0,95 2,0 - |
Nejchladné;si bod 1 9.3 0.95 2,0 |Nejchiadnéjsi bod

Poznamky

Obyvaci pokoj. Byt v pfizemi p. Rihova
Rizikova mista s moZnosti kondenzace vihkosti a vzniku plisni pfi zvy$ene relativni vinkosti vzduchu v
mistnosti a nizkych venkovnich teplot



[image: image3.jpg]Méreni vihkosti a tepelnych mosti v BD Tachovska 3 - Praha -

Radotin
Soubor: Datum: Cas:
IV_01011.BMT 15.12.2010 18:00:37

Parametry obrazku:

Stupef emisivity: 0,95

Odraz. teplota [*C]: 20

Znaéeni obrazku:

Méfeny objekt Teplota ['C] | Emisivita | Odraz. tepl. ['C] [Poznamky
Bod méfeni 1 15.5 0,95 20 -

Bod méfeni 2 14,4 0,95 2,0 -

Bod méfeni 3 122 0,85 2,0 =

Bod méfeni 4 15,2 0,95 2,0 -

Bod méfeni 5 15,0 0,95 2,0 -

Bod méfeni 6 13,2 0,95 2,0 -

Bod méfeni 7 12,9 0,95 2,0 -
Nejchladnéj$i bod 1 111 0,95 2,0 Nejchladnéjsi bod
Poznamky:

Byt v pfizemi. p. Rihové - tepelny most u dvefi a u soklu - riziko kondenzace vihkosti.

Strana 3/18



[image: image4.jpg]RealSan

Méreni vihkosti a tepelnych mostu v BD Tachovska 3 - Praha -
Radotin

Soubor Datum Cas
IV_01001.BMT 15.12.2010 17 57:46

Parametry obrazku
Stupen emisivity: 0.95
Odraz. teplota [*C]: 20

Znaceni obrazku:

Méfeny objekt Teplota [*C] | Emisivita | Odraz. tepl. ['C] |Poznamky

Bod méfeni 1 10.3 0.85 2.0 -

Bod méfeni 2 106 0.95 20 -

Bod méfeni 3 126 0.95 20 |
Bod méfeni 4 16.2 0.85 2.0 - |
Bod méfeni 5 142 0.95 2,0 -

Bod méfeni 6 10.2 0.95 2.0 -

Bod méfeni 7 10.3 0.95 2.0 -

Bod méfen| 8 142 0.95 20 -

Bod méfeni 8 122 0.95 2,0 - |
Bod méfeni 10 13.7 0.95 2.0 -

Nejchladnéj$i bod 1 87 0,85 2,0 Nejchladnéj§i bod

Poznamky:

Obyvaci pokoj. Byt v pfizemi. p. Rihova
Rizikova mista s moznosti kondenzace vihkosti a vzniku plisni pfi zvySeneé relativni vihkosti vzduchu v
mistnosti a nizkych venkovnich teplot

Strana



[image: image5.jpg]Méreni vihkosti a tepelnych mosti v BD Tachovska 3 - Praha -

Radotin
Soubor: Datum: Cas:
IV_01012.BMT 15.12.2010 18:00:52

Parametry obrazku:

Stupei emisivity: 0,95

Odraz. teplota [*C]: 2,0

Znaéeni obrazku:

Méteny objekt Teplota ['C] | Emisivita | Odraz. tepl. ['C] |Poznamky
Bod méfeni 1 10,7 0,85 2,0 -

Bod méfeni 2 11,0 0,95 2,0 -

Bod méfeni 3 13.9 0,95 20 -

Bod méfeni 4 14,0 0,95 2,0 -

Bod méfeni 5 14,9 0,95 2,0 -

Bod méfeni 6 16,2 0,85 20 -

Bod méfeni 7 16,0 0,95 20 -
Nejchladnéj3i bod 1 10,2 0,95 2,0 Nechladnéjsi bod
Poznamky:

Byt v pfizemi. p. Rihova - tepelny most u dvefi - riziko kondenzace vihkosti.

Strana 5/18



[image: image6.jpg]RealSan
Méfeni vihkosti a tepelnych mosti v BD Tachovska 3 - Praha -
Radotin

Soubor
IV_01003 BMT

Cas
17 58:05

Parametry obrazku

Stupen emisivity 095

Odraz. teplota [*C] 20

Znaceni obrazku

Méfeny objekt Teplota [*C] | Emisivita | Odraz. tepl. [°C] |Poznamky

|Bod méfeni 1 8.1 0,95 2,0 -

[Bod méfeni 2 9.0 085 | 20 |-

[Bod méfeni 3 1.3 0.95 20 |-

[Bod méreni 4 108 095 | 2.0 |-

[Bod méfeni 5 | 132 0,85 20 |- |
[Bod méteni 6 153 0.5 20 B

[Bod méfeni 7 98 0.95 20 |- B
[Nejchiadnéjsi bod 1 78 085 | 2.0 Nejchladnéjsi bod

Poznamky

Obyvaci pokoj. Byt v pfizemi. p. Rihova

Rizikova mista s moznosti kondenzace vihkost a vzniku plisni pfi zvy§ené relativni vihkosti vzduchu v
mistnosti a nizkych venkovnich teplot



[image: image7.jpg]Méfeni vihkosti a tepelnych mosti v BD Tachovska 3 - Praha -
Radotin

Soubor: Datum: Cas:
IV_01009.BMT 15.12.2010 18:00:23

"

50
s
10

Parametry obrazku:
Stupefi emisivity: 0,95
Odraz. teplota [*C]: 20

Znaceni obrazku:

Méafeny objekt Teplota [°C] | Emisivita | Odraz. tepl. ['C] |Poznamky

Bod méfeni 1 9,0 0,95 2,0 -

Bod méfeni 2 10,9 0,95 2,0 -

Bod méfeni 3 14,1 0,95 2,0 -

Bod méfeni 4 14,4 0,95 2,0 -

Bod méfeni § 10,8 0,95 2,0 -

Bod méfeni 6 16,3 0,95 2,0 -

Bod méfeni 7 17.2 0,95 2,0 -

Nejchladnéj$i bod 1 82 0,95 2,0 Nejchladnéj$l bod
Poznamky:

Byt v pfizemi. p. Rihova - tepeiny most v rohu mistnosti - riziko kondenzace vihkosti.

Strana 7/18



[image: image8.jpg]RealSan
Méfeni vihkosti a tepelnych mosti v BD Tachovska 3 - Praha -
Radotin

Soubor: Datum Cas
IV_01013.BMT 15122010 18:01:02

Parametry obrazku:

Stupen emisivity 0.95

Odraz. teplota [*C]: 20

Znaceni obrazku

[Méfeny objekt Teplota [*C] | Emisivita | Odraz. tepl. ['C] |Poznamky

[Bod méfeni 1 149 0,95 2.0 -

[Bod méreni 2 14,0 0.95 2.0 |
[Bod méeni 3 138 0.95 2.0 |
[Bod méfeni & 12,8 0.95 2.0 |
[Bod méfeni 5 13,0 0.95 2.0 - |
[Bod méfeni 6 138 0,95 2.0 | |
[Bod méfeni 7 15,5 0.95 2,0 - |
[Nejchladn&jsi bod 1 12,0 0.95 20 [Nechiadnéjsi bod ]

Poznamky
Byt v pfizemi p Rihova - tepelny most u soklu - riziko kondenzace vihkost




[image: image9.jpg]Méreni vihkosti a tepelnych mosti v BD Tachovska 3 - Praha -

Radotin
Soubor: Datum: Cas:
IV_01014.BMT 15.12.2010 18:01:15

ax

m

Parametry obrazku:

Stupeii emisivity: 0,95

Odraz. teplota [*C]: 20

Znaceni obrazku:

Méfeny objekt Teplota [°C] | Emisivita | OdraZ. tepl. ['C] [Poznamky
Bod méfeni 1 16.3 0,95 2,0 -

Bod méfeni 2 171 0,95 2,0 -

Bod méfeni 3 16,3 0,85 2,0 -

Bod méfeni 4 14,6 0,95 2,0 -

Bod méfeni 5 148 0,95 2,0 -

Bod méfeni 6 13.8 0,85 2,0 -

Bod méfeni 7 13,9 0,95 2,0 -
Nejchladnéjsi bod 1 131 0,95 2.0 Nejchladnéjsi bod
Poznamky:

Byt v pfizemi. p. Rihova - tepelny most u soklu - riziko kondenzace vihkosti

Strana 8/18



[image: image10.jpg]RealSan
Méfeni vihkosti a tepelnych mosti v BD Tachovska 3 - Praha -

Radotin
Soubor: Datum Cas:
IV_01015.BMT 15.12.2010 18:01.37

Parametry obrazku:
Stupef emisivity: 085
Odraz. teplota [*C]: 20

Znaceni obrazku:

Méfeny objekt Teplota [*C] | Emisivita | Odraz. tepl. ['C] |Poznamky
Bod méfeni 1 17.9 0,95 20 -

Bod méfeni 2 177 0.95 2.0 -

Bod méfeni 3 176 0.95 2,0 -

Bod méfeni 4 177 0,95 2,0 -

Bod méfeni 5 176 0.95 2.0 -

Bod méfen| & 16.8 0,95 2,0 -

Bod méfeni 7 16,9 095 | 2,0 -
Nejchladnéj$i bod 1 16.6 095 | 20

Poznamky:

Byt v pfizemi p. Rihova - tepelny most u soklu v obyvacim pokoji

Strana 10/18



[image: image11.jpg]Méfeni vihkosti a tepelnych mosti v BD Tachovska 3 - Praha -

Radotin
Soubor: Datum: Cas:
IV_01016.BMT 15.12.2010 18:01:51

Parametry obrazku:

Stupefi emisivity: 0.85

Odraz. teplota [*C]: 20

Znaceni obrazku:

Méfeny objekt Teplota [°C] | Emisivita | Odraz. tepl. ['C] [Poznamky
Bod méfeni 1 18,2 0,95 2,0 -

Bod méfeni 2 17.7 0,95 2,0 -

Bod méfeni 3 17,7 0,95 2,0 -

Bod méfeni 4 17.9 0,95 2,0 -

Bod méfeni 5 18,4 0,95 2,0 -

Bod méfeni 6 18.3 0,95 2,0 -
Nejchladnéjsi bod 1 16.9 0,95 2,0 Nejchladnéjsi bod
Poznamky:

Byt v pfizemi. p. Rihové - tepelny most u soklu v pokoji

Strana 11/18



[image: image12.jpg]Méreni vihkosti a tepelnych mosti v BD Tachovska 3 - Praha -

Radotin
Soubor: Datum: Cas:
IV_01018 BMT 15.12.2010 18:0243

Parametry obrazku:

Stupen emisivity: 095

Odraz. teplota [*C]: 20

Znaceni obrazku:

Méreny objekt Teplota [C] | Emisivita | Odraz. tepl. [C] |Poznamky
Bod méfeni 1 16.4 0,95 2.0 -

Bod méfeni 2 16.8 0.95 2,0 -

Bod méfeni 3 184 0.95 2.0 -

Bod méfeni 4 182 0.85 2.0 =

Bod méfeni 5 183 0.95 2.0 -

Bod méfeni & 16.5 0,95 2.0 -

Bod méfeni 7 16.7 0,85 2.0 g

Nejchladné;si bod 1 15.9 0.95 2.0 Nejchladnéjsi bod
Nejteplejsi bod 1 188 0.95 2.0 Nejteplejsi bod
Poznamky:

Chodba v piizemi mezi bytem p. Rihové a sousednim bytem. Za sténou je viditeiny zdroj tepla

Strana 12/18



[image: image13.jpg]Méfeni vihkosti a tepelnych mosti v BD Tachovska 3 - Praha -

Radotin
Soubor: Datum: Cas:
IV_01021.BMT 15.12.2010 18:03:05

Parametry obrazku:

Stupeii emisivity: 0,95

Odraz. teplota [*C]: 20

Znateni obrazku:

Méfeny objekt Teplota [°C] | Emisivita | Odraz. tepl. ['C] [Poznamky
Bod méfeni 1 173 0,95 2,0 P2

Bod méfeni 2 16,7 0,95 20 =

Bod méfeni 3 16.5 0,95 2,0 -

Bod méfeni 4 16,0 0,95 2,0 -

Bod méfeni 5 15.8 0,85 2,0 -

Bod méfeni 6 16.8 0,85 20 o

Bod méfeni 7 16.6 0,95 2,0 -

Bod méfeni 8 171 0,95 20 =

Bod méfeni 8 174 0,85 20 -
Nejchladngjsi bod 1 5.3 0,95 2.0 Nejchladn&js bod
Poznamky:

Byt v pfizemi. p. Rihova - tepelny most u soklu v pokoji

Strana 13/18



[image: image14.jpg]RealSan

Méfeni vihkosti a tepelnych mosti v BD Tachovska 3 - Praha -
Radotin

Soubor: Datum: Cas:
IV_01023 BMT 15.12.2010 18:08°44

Parametry obrazku:

Stupen emisivity: 0.95

Odraz. teplota [*C] 20

Znaéeni obrazku:

Méfeny objekt Teplota ['C] | Emisivita | Odraz. tepl. [*C] |Poznamky ]
Bod méfeni 1 9.7 0.95 2,0 - |
Bod méfeni 2 9.9 0,85 2,0 -

Bod méfeni 3 9.9 0.95 2,0 -

Bod méreni 4 9.1 0,95 2.0

Bod méfeni 5 9.0 0,95 2,0

Bod méfeni & 83 0.95 20 -

Bod méfeni 7 8.2 0,95 2,0 - 1
Bod méfeni 8 7.9 0.95 2.0

Bod méfeni 8 78 0,85 20

Bod méfeni 10 8.0 0.95 2,0 -

Bod méreni 11 86 0.95 2.0 T — |
Bod méfeni 12 89 0.95 2,0 I

1

Bod méfeni 13 8.4 095 | 2.0 |-

Nejchladné)si bod 1 & 4 085 | 20 INejchladnéjsi bod

Poznamky
Susama v pfizemi Chladna podiaha a obvodova sténa. kiera je pod urovni terenu



[image: image15.jpg]Méreni vihkosti a tepelnych mosti v BD Tachovska 3 - Praha -

Radotin
Soubor: Datum: Cas:
IV_01024.BMT 15.12.2010 18:09:07

Parametry obrazku:

Stupen emisivity: 0,95

Odraz. teplota [*C]: 20

Znaéeni obrazku:

Méfeny objekt Teplota [°C] | Emisivita | Odraz. tepl. ['C] [Poznamky
Bod méfeni 1 15,7 0,95 2,0 -

Bod méfeni 2 15,6 0,95 2,0 -

Bod méfeni 3 156 095 2,0 -

Bod méfeni 4 16.1 0,85 2,0 -

Bod méfeni 5 16.2 0,95 20 -

Bod méfeni 6 16.7 0,95 2,0 -

Bod méfeni 7 17.1 0,95 2,0 -

Bod méfeni 8 17,0 0,85 2,0 -

Bod méfeni 9 16.9 0,95 2,0 -

Bod méfeni 10 16,3 0,85 2,0 -

Bod méfeni 11 16,3 0,85 2,0 -
Nejchladnéjsi bod 1 153 0,95 2,0 Nejchladnéjsi bod
Nejteplejsi bod 1 17.2 0,95 20 Nejteplejsi bod
Poznamky:

Pradelna v pfizemi. Chladnéj$i obvodova sténa.

Strana 15/18



[image: image16.jpg]RealSan

Méfeni vihkosti a tepelnych mosti v BD Tachovska 3 - Praha -

Radotin
Soubor Datum Cas:
IV_01026.BMT 15.12.2010 18:09:26

Parametry obrazku

Stupen emisivity: 0,95

Odraz. teplota ['C]: 20

Znaéeni obrazku:

Méfeny objekt Teplota ['C] | Emisivita | Odraz. tepl. ['C] |Poznamky
Bod méfeni 1 18,1 0,95 20 -

Bod méfeni 2 17,1 0.95 2,0 -

Bod méfeni 3 17.1 0.95 20 -

Bod méreni 4 18.5 0,95 2,0

Bod méfeni 5 17.7 0,95 2.0 -

Bod méfeni & 172 0,95 2,0 -

Bod méfeni 7 184 0,95 2,0 -

Nejchladnéjsi bod 1 15.3 0.95 2,0 Nejchladnéjsi bod
Nejteplejsi bod 1 252 0,95 2.0 Nejteplejsi bod
Poznamky:

Sudarna - obvodova sténa k terénu u stoupacky

Souhmn:
Vystupy z méfeni MOIST:

viz pfilohy M1.pdf, M2.pdf, M3.pdf, M4.pdf
Popis objektu

Objekt BD Tachovska 3 - Josefa Kogiho 1556/6 v Radotiné byl vybudovan pfed cca 6 lety Objekt ma
zalomeny pudorys ve tvaru U s krat8im kfidlem na severni strané a delim kfidlem na ji2ni strané. Obé kfidla
maji stejnou $ifku v nadzemni &asti V suterénu se jizni kfidlo rozsifuje smérem do dvora 0 5.8 m Objekt ma
podélny sténovy nosny systém. V suterénu v prostoru garazi jsou stény nahrazeny trémy podepfenymi pilifi
2akladovou konstrukci tvofi monoliticka Zelezobetonova vana. Tloustka zakiadové desky die PD je 600 mm
tioustka stén je 250 mm. Stropni deska nad 2 PP ma tloustku 250 mm. nad 1.PP 200 mm. Strop nad 1.PP je
podepfen tramy Tramy jsou vynaseny svislymi nosnymi konstrukcem Oba sutereny jsou podepfeny sloupy 2
vnitinimi a obvodovymi sténami. Konstrukce jsou zhotoveny z betonu B30. Nosna &ast nadzemni £asti objektu

Strana 16/18



[image: image17.jpg]Méreni vihkosti a tepelnych mostii v BD Tachovska 3 - Praha -

Radotin

je z cihelného zdiva Porotherm P+D. Obvodové zdivo je tl. 365 mm a vnitni je tl. 300 mm. lzolace proti zemni
vihkosti je provedena z asfaltovych pasi jako vana. Biizsi specifikace tloustky a pouzitého materialu nebyla
Zjisténa. Hydroizolace je rovnéz provedena i na stropni desce nad 2.PP v prostoru bytli a spoleénych prostor.

Provedena méfeni:

1.V uvedeném objektu bylo provedeno méfeni vihkosti a tepelnych mosti v prostoru bytu v pfizemi
(byt p. Rihové) a dale v chodbé a pradelné. Méfeni vihkosti bylo provedeno pomoci termokamery Testo v
rezimu méfeni vihkosti - méfi se povrchova teplota snimanych objekti ve vztahu k rosnému bodu. Rosny bod
byl urten zméfenim vnitfni relativni vihkosti vzduchu - 45,8% pfi teploté 16,9°C. Hodnota rosného bodu e
s1°C.

2. Bylo provedeno hloubkové a podpovrchové méfeni mikrovinnou metodou MOIST, kdy se dle druhu
pouzité méfici hlavice méfi vihkost bud pod povrchem zdiva v hloubce 3 cm (podpovrchové méfeni) nebo v
hloubce zdiva 25-30 cm pod povrchem (hloubkové méfeni). Méfeni probiha Sachovnicovité od shora doli a
zleva do prava. Vysledkem je plodny obraz rozmisténi vihkosti a to bud v Grovni 3 cm pod povrchem nebo
25-30 cm pod povrchem méfené stény.

Dalsi zjisténi:

K pfedmétnému bytu z venkowni strany navazuje terasa. Ta je provedena ze zamkové dlazby do
Stérkového podsypu na betonové podkladni vrstvé - ta je tvofena stropni deskou 2.PP, ktera vystupuje mimo
pldorys nadzemni Zasti objektu. Die PD méla byt terasa provedena ve skladbé:

- Betonova mazanina ti. 100 mm - horni Groveh u objektu -2,950 m, tj. 50 mm pod trovni &isté
podlahy v pfizemi (1.PP).

- Izolace prozi zemni vihkosti (2x asfaltovy pas)

- mazanina ve spadu tl. 0-100 mm - spadovani smérem od domu

- Zelezobetonova deska stropni deska B30 2.PP

V soutasné dobé se na terase nachazi pochozi vrstva ze zamkové dlazby ulozena do $térkového
loze. Tim muselo doji k navyseni celkové vysky terasy o cca 10 cm. Terasa je tak nad trovni pediah v byté v
pfizemi. Vzhledem k polozené nové vrstvé terasy nebylo mozné ovéfit provedeni spravného vyspadovani
objektu.

Zavér:

Provedenymi méfenimi bylo zjisténo, Ze u obvodovych stén v byté u p. Rihové v pfizemi dochazi k
tepelnym mostim a k priniku vihkosti z prostoru venkowni terasy. To bylo spolehlivé prokdzéno jak méfenim
pomoci termokamery, tak i pomoci mikrovinného méFeni vihkosti v hloubce zdiva i pod jeho povrchem.
Pficinou je bud’ porusend nebo $patné provedend izolace v misté venkovni terasy, zejména Jeji ukonéeni ve
spravné vyice nad terénem, propojeni jednotlivych vrstev izolace a ukonceni u dvefi. Dle CSN je poZadovana
min. vyka vytazeni izolace na sténu do trovné +30 cm nad drovei terénu. Zaroveii nebylo moiné ovéfit
spravné vyspadovani, které by mélo byt smérem od objektu a provedeni izolaénich vrstey.

Z venkovniho prostoru venkovni terasy dochézi pfes svislou venkowni izolaci k migraci vihkosti do
obvodovych konstrukci a déle po vodorovné izolaci provedené na stropni desce 2.PP a k pisobeni vihkosti i
na vnitfnich konstrukcich. Takto vnikla vihkost do konstrukci zhorSuje zirover tepelné-izolaéni viastnosti
zdiva, tim tak dochdzi ke zhorSeni tepelnych mostd vzniklych v misté ukonéeni fasadniho zateplovaciho
systému na terase, kterd jiZ neni tepelné izolovand, a dochazi tak k ochlazovani obvodovych a &asteéné i
pfilehlych vnitfnich konstrukci. Nasledkem toho je zhorSeni vihkostnich pomérii na vnitfnich povrsich stén
viivem kondenzace vihkosti, co? prokazuji snimky kondenzace pofizené termokamerou. Daldim mistem
priizkumu byla mistnost su$rny, kterd jiz neni v prostoru venkovni terasy, ale je tastetné pod drovni
venkovniho terénu. Problémy v susarné tak nesouvisi se zatékanim z terasy do bytu p. Rihové a jednd se o

Strana 17/18



[image: image18.jpg]Méreni vihkosti a tepelnych mostt v BD Tachovska 3 - Praha -
Radotin

samostatny problém. Dle zjiténych informaci neni tato sténa z venkovni strany zateplena a dle provedenych
méfeni je pravdépodobné lokdlné poruiena v pravé Easti mistnosti vnéjsi svislé izolace pod Grovni terénu.
Toto zatékani je dalsi moznou pfiginou projevii vihkosti v objektu.

Navrh feseni:

Provést revizi izolaci a jednotlivych vrstev v prostoru terasy a venkovnich svislych izolaci v prostoru
za suSamou. Poskozené izolace opravit. Svislé izolace musi byt ukon&eny +30 cm nad okolnim terénem.
Provést dozatepleni objektu a to na svislych sténach 1.PP, které jsou pod Grovni terénu. V misté terasy bude
nutné dopinéni vodorovné tepeiné izolace pro eliminaci tepelnych mosti. Viypoet a navrh sprévné tloustky
tepelné izolace musi provést odpovédny projektant. Po odstranéni pficin vihkosti bude nutné odstranit
dusledky pisobeni vihkosti ve vnitfnich prostorach. Odstrani se stavajici omitky do vysky min. 1,5 nasobku
$ifky zdiva nad prokazatelné zasazenou ¢ast. Odstranit veskerou sadru. Po dostate¢ném vysuseni zdiva
provést sana&ni omitky s aplikaci protisolného nastfiku - napf. Hydrofobizér. Doporuéujeme provedeni
sanaénich omitek s tepelné izolaénimi viastnostmi (napf. Baurex - Nanosan).

w201, Y/ S
Lubos Nosek
Strana 18/18



[image: image19.jpg]LT’ L'pL 0Loz'ZL'SkE

awiy /aeq|
%9soN sogn foxod joenfao
z.smw uoeao |
‘S8 ues|eay ugopey ag
Auwduio | walosd |
NS 8Ip Ju300upoH NS {P |US00UPOH
wayaiAod Pod W € - ISONUIA USSR PAOYIINOEPOY Wwainod pod W 0E-GZ - ISONUIA |UBJPL BAOKANOIH
#L €L ZL ML OL 6 8 L 9 S ¥ € Z L 0 ¥L €L 2L 1L OL B 8 L 9 § ¥ £ Z L 0
I B R R R il 4 L as & T 8 K 1 S v |
8 ¥ S € 0o L S €
oe
L &' i z oS 9 L S z
SL
8 € 9 ' oot 9 4 L +
S L S o S s L 0
Waya.A0d pod WA € - RSONYIA |UBSRW PAOLRIA0DPOY WaA0d Pod W 0E-GZ - HSONUIA [UBJPU BAOKANOIH
¥i €L ZL ML 0L B B £ 9 S ¥ £ ZT L O PLEL 2L ML OL B 8 L 9 § ¥ € Z L O
9 e eae kL L o BUSUE R R e e v
w € a v S £ L # £l €
L4 L L 4 4 8 v S z
g € 9 b il & L ‘
4 'S L S 0 S & L 0




[image: image20.jpg]Loz’ L vl oLoz'zL'st |

aieg | awiy / o
»asoN sognT] 5{040d OREALGO PN I9OUISIN
Joup3| uogeao |
'S'E Uesjeay unopey ag
Auedwog | waloig
L ot Wayainod pod W 0E-5Z < ISOAUIA [UBJPUI PAOKANOIH

WwouaiA0d POd W 0E-GZ - NSONUIA 1UBIRL PACKANOIH

£ z ' 0 € z L o

00
§T
0s
§L
004
SZh
0'st
Sk
ooz
s
osz
sz
ooe

00
0t
0's
§L
oo




[image: image21.jpg]1102 1 'S1
Jeso soqn

's'B ues|eay

01022151 ,
aeq ouny ) arqg

.@:_Wﬂﬂha A BUR)S ﬂ>0‘°>80~

Joup3 . uopeso]
unopey ag

Auedwog wafosd

NSD 8P JUSIOUPOH
wayaiaod pod W 0F-GZ - NSONYIA |UBJU FAONANOIH

9 s v € z L

wayauAod pod W E-GZ - HSONUIA [UB/FLL FACHANOIH

9 S v € z ‘




[image: image22.jpg]300
275
250
25
200
175
15.0
125
10.0
75
50
25
0.0

~

Hioubkové méfeni vihkosti - 25-30 cm pod povrchem

©

10.0
75
9 5.0
30
0.0

0 1 2 3 4 5 6 7

Hioubkové méfeni vihkost - 25-30 cm pod povrchem
Hodnoceni die CSN

Project Company

BD Radotin Realsan a.s.

Location Editor

Susarna pradla Lubo$ Nosek

Date / Time Date

15.12.2010 14.1.2011




